## Sheet1
データセンター要件一覧表 |  |  |  | ○：要件を満たす ×：要件を満たさない
要件 |  |  | 対応状況 | 備考
全般 | ファシリティスタンダード | 日本データセンター協会が策定した、ファシリティスタンダードTier3（相当）以上のデータセンターであること。
| 導入実績 | 政府機関・地方公共団体の導入実績があること。
立地 | 所在地 | 国内に所在すること。
建築 | 耐震基準 | 現行建築基準法で規定されている耐震性能を満たし、かつ同法で規定されている耐火建築物であること。
| 防水 | 水の被害を防止する措置が施されていること。
| 統合監視システム | 電源・設備、機器全体の動作状態を常時監視可能な仕組みを有していること。
防火・防水設備 | 火災報知システム | 自動火災報知システムが適切に配置及び適用されていること。
煙探知機が設置されていること。
| 消火設備 | ガス消火装置等が設置され、火災時の被害を最小限にとどめるための対策が講じられていること。
| 延焼防止対策 | 排煙設備及び防火区画整備等の延焼防止対策がとられていること。
| その他の検知システム | 漏水検知システム、熱検知システム等、その他の検知システム等防火・防水対策を講じていること。
| 電源供給 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
| 電源容量 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
| 非常用バックアップ発電機 | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により電力の供給が途絶えることなく継続提供できること。
自家発電設備は、無給油で24時間以上連続運転可能であること。
| 無停電対策 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
| 点検時等の対策 | 電源設備の定期点検等の場合においても、電源供給を停止せず、システムの稼働を正常通りに担保する対策を講じること。
| 避雷 | 避雷設備が設けられていること。
セキュリティ設備 | 入退館管理 | ３６５日２４時間（常時）警備が可能であり、厳重な入退館管理がなされていること。
サーバールームへの入退室がICカード認証等により管理されていること。
| サーバー設置専用室内管理 | サーバー設置専用室には入退室及び室内監視用の設備が設置され、常時監視が可能であること。
サーバールームに監視カメラが設置されていること。
| ラック管理 | サーバルームのラックは鍵付きラックを使用できること。
空調設備 | 空調機能全般 | 空調設備は多重化されており、２４時間３６５日一定条件で安定した運用環境の提供が可能であること。
| 温度・湿度調整 | 機器類が正常に作動できる温湿度（温度：２１℃～２８℃、湿度：４５％～５５％）に調節できること。